Карта регистров Modbus RTU
Интерфейс связи устройства БАУВ-1 выполнен на базе протокола Modbus RTU по линии RS-485.
Устройство работает в режиме Modbus Slave.
Поддерживаемые функции Modbus:
- 0x03 — Read Holding Registers
- 0x06 — Write Single Register
- 0x10 — Write Multiple Registers

Все регистры имеют тип Holding Register (16 bit).
Настраиваемые параметры интерфейса:
- Скорость обмена
- Адрес устройства
- Чётность (None / Even / Odd)
Таблица регистров
	Адрес
	Доступ
	Назначение

	0
	R/W
	Командная маска

	1
	R/W
	Уставка скорости

	2
	R
	Статус системы

	3
	R
	Маска входов

	4
	R
	Маска выходов

	5
	R
	Маска аварий

	6
	R/W
	Режим управления

	7
	R/W
	Пароль доступа в параметры


Регистр 0 — Командная маска
	Bit
	Название
	Описание

	0
	Пуск/Стоп
	0 - Останов, 1 - Работа

	1
	Сброс аварий
	Записать 1. Авто возврат False. 

	2..15
	Резерв
	-


Регистр 1 — Уставка скорости
	Диапазон
	Описание

	40…100 %
	Уставка скорости вентилятора


Регистр 2 — Статус системы
	Значение
	Статус

	0
	Останов

	1
	Работа

	2
	Авария

	3
	Работа ПДУ


Регистр 3 — Маска входов
	Bit
	Сигнал
	Описание

	0
	Пожар
	Вход пожарной сигнализации

	1
	Защита вентилятора
	Контроль автомата защиты

	2
	Реле контроля тока
	Контроль наличия тока вентилятора

	3
	ПДУ Пуск
	Команда Пуск

	4
	ПДУ Стоп
	Команда Стоп

	5
	ESC
	Кнопка ESC

	6
	LEFT
	Кнопка LEFT

	7
	RIGHT
	Кнопка RIGHT

	8
	ENTER
	Кнопка ENTER

	9..15
	Резерв
	-


Регистр 4 — Маска выходов
	Bit
	Сигнал
	Описание

	0
	Работа
	Система находится в рабочем режиме

	1
	Авария
	В системе присутствует авария

	2
	Заслонка
	Команда открытия заслонки

	3
	Вентилятор
	Команда запуска вентилятора

	4..15
	Резерв
	-


Регистр 5 — Маска аварий
	Bit
	Авария
	Описание

	0
	Пожар
	Авария пожарной сигнализации

	1
	Защита вентилятора
	Сработала защита вентилятора

	2
	Реле контроля тока
	Нет тока вентилятора

	3..15
	Резерв
	-


Регистр 6 — Режим управления
	Значение
	Статус

	0
	Местный. Управление только кнопками на блоке БАУВ

	1
	Modbus. Управление только по интерфейсу RS485

	2
	Логика ИЛИ. Управление из любого места.

	3
	Пульт ПДУ. Управление только проводным пультом.


Регистр 7 — Сервисный пароль
	Диапазон
	Описание

	0-9999
	Пароль для перехода в параметры



