Карта регистров Modbus RTU

Интерфейс связи устройства БАУВ-1 выполнен на базе протокола Modbus RTU по линии RS-485.

Устройство работает в режиме Modbus Slave.

Поддерживаемые функции Modbus:

- 0x03 — Read Holding Registers

- 0x06 — Write Single Register

- 0x10 — Write Multiple Registers

Все регистры имеют тип Holding Register (16 bit).

Настраиваемые параметры интерфейса:

- Скорость обмена

- Адрес устройства

- Чётность (None / Even / Odd)

Таблица регистров

| Адрес | Доступ | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 0 | R/W | Командная маска |
| 1 | R/W | Уставка скорости |
| 2 | R | Статус системы |
| 3 | R | Маска входов |
| 4 | R | Маска выходов |
| 5 | R | Маска аварий |
| 6 | R/W | Режим управления |
| 7 | R/W | Пароль доступа в параметры |

Регистр 0 — Командная маска

| Bit | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Пуск/Стоп | 0 - Останов, 1 - Работа |
| 1 | Сброс аварий | Записать 1. Авто возврат False. |
| 2..15 | Резерв | - |

Регистр 1 — Уставка скорости

| Диапазон | Описание |
| --- | --- |
| 40…100 % | Уставка скорости вентилятора |

Регистр 2 — Статус системы

| Значение | Статус |
| --- | --- |
| 0 | Останов |
| 1 | Работа |
| 2 | Авария |
| 3 | Работа ПДУ |

Регистр 3 — Маска входов

| Bit | Сигнал | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Пожар | Вход пожарной сигнализации |
| 1 | Защита вентилятора | Контроль автомата защиты |
| 2 | Реле контроля тока | Контроль наличия тока вентилятора |
| 3 | ПДУ Пуск | Команда Пуск |
| 4 | ПДУ Стоп | Команда Стоп |
| 5 | ESC | Кнопка ESC |
| 6 | LEFT | Кнопка LEFT |
| 7 | RIGHT | Кнопка RIGHT |
| 8 | ENTER | Кнопка ENTER |
| 9..15 | Резерв | - |

Регистр 4 — Маска выходов

| Bit | Сигнал | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Работа | Система находится в рабочем режиме |
| 1 | Авария | В системе присутствует авария |
| 2 | Заслонка | Команда открытия заслонки |
| 3 | Вентилятор | Команда запуска вентилятора |
| 4..15 | Резерв | - |

Регистр 5 — Маска аварий

| Bit | Авария | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Пожар | Авария пожарной сигнализации |
| 1 | Защита вентилятора | Сработала защита вентилятора |
| 2 | Реле контроля тока | Нет тока вентилятора |
| 3..15 | Резерв | - |

Регистр 6 — Режим управления

| Значение | Статус |
| --- | --- |
| 0 | Местный. Управление только кнопками на блоке БАУВ |
| 1 | Modbus. Управление только по интерфейсу RS485 |
| 2 | Логика ИЛИ. Управление из любого места. |
| 3 | Пульт ПДУ. Управление только проводным пультом. |

Регистр 7 — Сервисный пароль

| Диапазон | Описание |
| --- | --- |
| 0-9999 | Пароль для перехода в параметры |